## Slide 1
暑期实训 · 问题 K
校园用能碳排放测算 与节能改造收益评估
以校园图书馆为例｜模拟数据版｜可复现参数化模型
Excel + Python + PowerPoint
课题来源：暑期实训任务报告 · 问题 K
1

## Slide 2
我们要回答：哪种改造应当先做？
把设备台账转化为可比较的经济与减排指标，为校园管理者提供实施顺序，而不是只算一张电费账单。
决策问题
• 当前用电、成本和碳排放是多少 • 四类方案分别节省多少 • 投资多久回收，组合如何排序
模型边界
• 图书馆购入电力（范围二） • 模拟设备与价格参数 • 暂不含材料、通勤、制冷剂等排放
来源：微课题.pdf 第13页；微课题通知单.pdf
2

## Slide 3
三步把设备台账变成改造决策
所有关键假设都放在输入单元格；Excel 公式与 Python 脚本独立复算，并由检查页核对跨表结果。
01
02
03
输入
设备数量、功率、运行时间 电价、排放因子、投资
测算
用电量、年电费、碳排放 节电量、移峰量、减排量
决策
回收期、10年净收益 敏感性与实施优先级
来源：参数化模型与模拟数据；详见 Excel/README
3

## Slide 4
72.34% 的基准用电集中在照明与空调
基准模型得到 182,160 kWh 年用电量；先抓住高占比负荷，能把有限投资放到最有效的位置。
182,160
kWh / 年 基准购电量
145,728
元 / 年 基准电费
103.83
tCO2e / 年 基准碳排放
来源：参数化模型与模拟数据；详见 Excel/README
4

## Slide 5
照明占比最高，是第一节能抓手
47.43%
照明年用电 86,400 kWh
24.90%
空调年用电 45,360 kWh
结论
照明与空调合计占 72.34%，优先做效率和管理改造。
Chart: 
| 照明 | 空调 | 插座 | 公共设备
年用电量 | 86400 | 45360 | 21600 | 28800
来源：参数化模型与模拟数据；详见 Excel/README
5

## Slide 6
四个方案都能回本，但价值路径不同
LED 回收最快，光伏减排最大
分时电价响应只降低成本，不减少总用电和直接碳排放；不能把“移峰”写成“节电”。
1.09 年
LED 静态回收期
20.77 t
光伏年减排量
Chart: 
| LED | 空调管理 | 分时电价 | 屋顶光伏
年节省电费（元） | 27648 | 3628.8 | 4536 | 29145.6
来源：参数化模型与模拟数据；详见 Excel/README
6

## Slide 7
组合实施把购电量降低 37.2%
按“效率改造 → 光伏替代 → 剩余负荷移峰”顺序计算，避免重复计算节能量和光伏替代量。
方案 | 节电/替代量(kWh) | 年节省(元) | 年减排(tCO2e) | 回收期(年)
LED 照明替换 | 34,560 | 27,648 | 19.70 | 1.09
空调温度管理 | 4,536 | 3,629 | 2.59 | 1.38
分时电价响应 | 0（移峰10,080） | 4,536 | 0 | 1.76
屋顶光伏接入 | 36,432 | 29,146 | 20.77 | 4.12
组合方案 | 67,708.8 | 57,795.84 | 38.59 | 2.82
组合方案：总投资 16.3 万元，年节省 5.78 万元，10 年净收益约 41.50 万元。
来源：参数化模型与模拟数据；详见 Excel/README
7

## Slide 8
结论对电价变化稳健，但仍需真实数据校准
当平均电价在 0.65–0.95 元/kWh 变化时，组合回收期仍保持在 2.40–3.42 年；排序没有发生根本逆转。
敏感性结果
0.65 元/kWh → 3.42 年 0.80 元/kWh → 2.82 年 0.95 元/kWh → 2.40 年
当前局限
• 缺少 12 个月真实电表数据 • 未计贴现、运维与光伏衰减 • 电价与排放因子需按年度更新
来源：参数化模型与模拟数据；详见 Excel/README
8

## Slide 9
建议：先管控、再改造、后扩展光伏
三阶段推进既控制早期投入，也为后续工程决策积累真实数据。
0–3 个月
3–12 个月
1–3 年
先做管理与计量
空调温度管理 建立分项计量与真实基线
推进 LED 与移峰
分区更换 LED 按实测负荷优化峰谷响应
评估并实施光伏
核查屋面、遮挡与并网 以实测发电量修正模型
下一步：用真实电表与报价替换蓝色输入，让模型从“方案筛选”升级为“工程决策”。
来源：参数化模型与模拟数据；详见 Excel/README
9